## 入力シート
消防設備工事 統合入力シート
※ 黄色セルに入力 → 各書式に自動反映されます
【基本情報】
担当消防署（例：○○消防署長 殿）
届出日
届出者 住所
届出者 氏名（管理組合名等）
工事場所（住所）
防火対象物の名称
設備の種類 | 自動火災報知設備
用途（例：5項ロ）
構造 | 耐火構造
地上階数
地下階数
延べ面積（㎡）
着工予定日
完成予定日
理事長名（設置届用）
全住戸数
【施工者情報】
施工会社名 | 株式会社 TSCアクセス・プロ
代表者名 | 代表取締役 中村 勇
施工会社住所 | 名古屋市中区栄４丁目１６番３号 山光堂ビル５階
電話番号 | 052-269-9100
【消防設備士マスタ】
氏名 | 住所 | 免状種類 | 交付年月日 | 交付番号 | 講習年月 | 交付知事
河合 佑樹 | 愛知県尾張旭市晴丘町東236番地4 | 甲4 | R5年7月21日 | 第00324号 |  | 愛知
戸田 健仁 | 愛知県長久手市西原山1-1 ｾﾝﾄｱｰｽ502 | 甲4 | R5年11月7日 | 第00448号 |  | 愛知
棚町 征 | 岐阜県土岐市泉町大富195番地の249 | 甲4 | H14年10月30日 | 第00009号 | 令和元年10月 | 愛知
着工届 届出者（選択） | 戸田 健仁
試験実施者（選択）
配線試験実施者（選択） | 戸田 健仁
【受信機・機器情報（共用部）】
受信機 型級（P・GP型 ○級） | 1
回線数（例：10/10） | 10/10
予備電源 DC（V） | 24
予備電源（AH） | 0.45
受信機設置場所 | 管理人室
受信機メーカー | パナソニック㈱
型式番号（受第○～○号）
【受信機・機器情報（住戸部）】
受信機 型級（P・GP型 ○級） | 3
回線数（例：1/1） | 1/1
受信機設置場所 | 各住戸リビング
受信機メーカー | パナソニック㈱
型式番号（受第○～○号）
表示器台数
【地区音響装置・発信機・表示灯】
地区音響 認評音第（号） | 13-5
地区音響 メーカー | パナソニック㈱
地区音響 電圧DC（V） | 24
地区音響 電流（mA） | 10
地区音響 個数
地区音響 音量（dB） | 95
地区音響 鐘径（mm） | 150
発信機 型（P等） | P
発信機 級 | 1
発信機 個数（屋外型）
発信機 型式番号（発第）
発信機 メーカー | パナソニック㈱
表示灯 電圧DC（V） | 24
表示灯 電流（mA） | 9
表示灯 個数
【配線試験 絶縁抵抗値】
電源回路 試験電圧（V） | 250
電源回路 絶縁抵抗（MΩ） | 150
操作回路 試験電圧（V） | 50
操作回路 絶縁抵抗（MΩ） | 20
表示灯回路 試験電圧（V） | 50
表示灯回路 絶縁抵抗（MΩ） | 20
警報回路 試験電圧（V） | 50
警報回路 絶縁抵抗（MΩ） | 20
感知器回路 試験電圧（V） | 50
感知器回路 絶縁抵抗（MΩ） | 20
【工事関連】
工事種別 | 取替え
試験実施日
完成年月日
関連設備 | インターホン設備
鳴動方式 | 一斉鳴動
放送設備連動 | 無
中継器設置場所 | 戸外表示機組込
受信機操作部 高さ（m） | 1.4

## 着工届出書
別記様式第１号の７（第33条の18関係）
工事整備対象設備等着工届出書
届 出 者
住 所
氏 名
工 事 の 場 所
工事を行う防火対象物の名称
工事整備対象設備等の種類
工事整備対象設備等の工事施工者 | 住 所
氏 名 法人の場合は名称 及び代表者氏名
消防設備士 | 免 状 の | 種類等 | 交付知事 | 交付年月日 |  | 講習受講状況
| 種類及び 指定区分 |  |  | 交付番号 |  | 受講地 | 講習年月
甲
・ 乙
工 事 の 種 別 |  |  | １ 新設 ２ 増設 ３ 移設 ４ 取替え
５ 改造 ６ その他
着 工 予 定 日 |  |  |  |  | 完 成 予 定 日
※ 受 付 欄 |  |  |  |  | ※ 経 過 欄
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。
２ 工事の種別の欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３ ※印の欄には、記入しないこと。

## 設置届出書
別記様式第１号の２の３（第３１条の３関係）
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書
年 月 日
殿
届 出 者
住 所
氏 名
下記のとおり、消防用設備等（特殊消防用設備等）を設置したので、消防法第17条の３の２の規定に基づき届け出ます。
記
設置者 |  | 住所 |  | 電話（ ）
氏名
防火対象物 | 所在地
名称
用途
| 構 造、規 模 |  |  | 造地上 階地下 階
床面積 ｍ2 延べ面積 ｍ2
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類
工 事 | 種別 |  |  | 新 設、増 設、移 設、取替え、改 造、その他（ ）
| 施工者 住所 氏名 |  | 住所 | 電話（ ）
氏名
| 消防設備士 |  | 住所
氏名
|  |  | 免状 | 種類等 |  | 交付知事 | 交付年月日 | 講習受講状況
[7 empty] | 交付番号 | 受講地 |  | 受講年月
|  |  |  | 甲・乙 | 種類 |  |  |  |  | 年 月
完成年月日
※受 付 欄 |  |  |  | ※決 裁 欄 |  |  |  |  | ※備 考
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 消防用設備等設計図書又は特殊消防用設備等設計図書は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類ごとにそれぞれ添付すること。
３ ※欄には、記入しないこと。

## 概要表（その1）共用部
【共用部】
別記様式５
自 動 火 災 報 知 設 備 の 概 要 表 （その１）
感 知 器 | 機 種 | [5 empty] | 蓄積 |  | 自動 | 遠隔 | 種別 |  | 個数
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
発信機 |  | 屋内型 型 級 個 |  |  | 型式番号 発第 号 |  |  | 製造会社名
|  | 屋外型 型 級 個 |  |  | 型式番号 発第 号 |  |  | 製造会社名
表示灯 |  | Ｖ 個
中 継 器 | 種 別 |  | 回線数 |  |  | 電源供給方式 | [5 empty] | 設置台数
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
製造会社名

## 概要表（その2）共用部
【共用部】
別記様式５
（その２）
受 信 機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他（ ）
Ｐ･GP型 級 ／ 回線 Ｒ･GR型 自火報点数 点 その他（ ）点数 点 予備点数 点
| 予備電源（DC Ｖ AH） |  |  |  | 設置場所 |  | 階 室
| 型式番号 受第 号 |  |  |  | 製造会社名
表示器 |  | ／ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点
／ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点
電 源 | 常用電源 |  | 単相・三相 AC Ｖ 非常電源専用受電設備回路・電灯回路・動力回路
DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動） 使用別（専用・共用（ ））
| 非常電源 |  | 非常電源専用受電設備 単相・三相 AC Ｖ
蓄電池設備 DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動） 使用別（専用・共用（ ））
音 響 装 置 | 主音響装置 （内蔵されているものは除く） |  | ベル・サイレン・電子ブザー・音声合成・その他（ ）
|  |  | 鐘径 mm |  | 定格DC Ｖ mA 個
|  |  | 型式番号（ 号） |  |  | 製造会社名
| 地区音響装置 |  | 型式番号（ 号）認定番号（ 号） | [5 empty] | 製造会社名
ベル・サイレン・電子ブザー・スピーカー・その他（ ）
|  |  | 鐘径 mm |  | 定格DC Ｖ mA 個 dB
| 音声切替装置 |  | 型式番号（ 号） DC Ｖ |  |  |  |  | 製造会社名
|  |  | 常用電源 | 単相 AC Ｖ 非常電源専用受電設備回路・電灯回路
|  |  | 非常電源 | 蓄電池設備 DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動）
配 線 | 常用電源回路 |  | ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 非常電源回路 |  | ・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 警報回路 |  | ・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| その他回路 |  | IV電線・ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
関連設備 |  |  | 消火設備（ ）・火災通報装置・誘導灯信号装置
非常警報設備・放送設備・その他（ ）
工事者区分 |  |  | 電源工事
配線工事
配線工事
配線工事
機器の取付け工事
そ の 他

## 概要表（その1）住戸部
【住戸部】
別記様式５
自 動 火 災 報 知 設 備 の 概 要 表 （その１）
感 知 器 | 機 種 | [5 empty] | 蓄積 |  | 自動 | 遠隔 | 種別 |  | 個数
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
式 型（ ）
| 感 第 号 |  |  | 製造会社名
発信機 |  | 屋内型 型 級 個 |  |  | 型式番号 発第 号 |  |  | 製造会社名
|  | 屋外型 型 級 個 |  |  | 型式番号 発第 号 |  |  | 製造会社名
表示灯 |  | Ｖ 個
中 継 器 | 種 別 |  | 回線数 |  |  | 電源供給方式 | [5 empty] | 設置台数
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
| 自動･遠隔･アナログ･その他（型式番号 中第 号） |  |  |  |  | 専用（予備電源 Ｖ AH）･受信機･その他（ ）
製造会社名

## 概要表（その2）住戸部
【住戸部】
別記様式５
（その２）
受 信 機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他（ ）
Ｐ･GP型 級 ／ 回線 Ｒ･GR型 自火報点数 点 その他（ ）点数 点 予備点数 点
| 予備電源（DC Ｖ AH） |  |  |  | 設置場所 |  | 階 室
| 型式番号 受第 号 |  |  |  | 製造会社名
表示器 |  | ／ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点
／ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点
電 源 | 常用電源 |  | 単相・三相 AC Ｖ 非常電源専用受電設備回路・電灯回路・動力回路
DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動） 使用別（専用・共用（ ））
| 非常電源 |  | 非常電源専用受電設備 単相・三相 AC Ｖ
蓄電池設備 DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動） 使用別（専用・共用（ ））
音 響 装 置 | 主音響装置 （内蔵されているものは除く） |  | ベル・サイレン・電子ブザー・音声合成・その他（ ）
|  |  | 鐘径 mm |  | 定格DC Ｖ mA 個
|  |  | 型式番号（ 号） |  |  | 製造会社名
| 地区音響装置 |  | 型式番号（ 号）認定番号（ 号） | [5 empty] | 製造会社名
ベル・サイレン・電子ブザー・スピーカー・その他（ ）
|  |  | 鐘径 mm |  | 定格DC Ｖ mA 個 dB
| 音声切替装置 |  | 型式番号（ 号） DC Ｖ |  |  |  |  | 製造会社名
|  |  | 常用電源 | 単相 AC Ｖ 非常電源専用受電設備回路・電灯回路
|  |  | 非常電源 | 蓄電池設備 DC Ｖ AH 充電方式（トリクル・浮動）
配 線 | 常用電源回路 |  | ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 非常電源回路 |  | ・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| 警報回路 |  | ・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
| その他回路 |  | IV電線・ケーブル露出・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）
関連設備 |  |  | 消火設備（ ）・火災通報装置・誘導灯信号装置
非常警報設備・放送設備・その他（ ）
工事者区分 |  |  | 電源工事
配線工事
配線工事
配線工事
機器の取付け工事
そ の 他
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。
３ 感知器記入欄の（ ）内は、その機能又は性能を記入すること。
４ 関連設備の消火設備（ ）内は、その設備等の種類を記入すること。

## 試験結果(様式11)
別記様式第11 （その１）①
試験実施日 年 月 日
試験実施者
住 所
氏 名
用途 | （ ）項
延べ面積 | ｍ2 |  |  | 階数 |  |  | 地上 階 地階 階
受信機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他（ ）
| Ｐ・ＧＰ型 級 回線数 ／ |  |  |  | Ｒ･GR型 自火報点数 点･その他点数 点･予備点数 点
| 定格電圧 | ＡＣ Ｖ・ＤＣ Ｖ
| 予備電源 | ＮｉＣｄ・その他（ ） Ｖ ＡＨ
発信機 | 型 級 屋内型 個 屋外型 個 （無線式 型 級 屋内型 個 屋外型 個）
中継器 | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有（ V AH）・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有（ V AH）・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有（ V AH）・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有（ V AH）・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有（ V AH）・無 |  |  |  |  | 設置台数 台
感知器 | 機 種 | [7 empty] | 自 |  | 遠 | 種 別 |  | 個 数
| 式 型（ ） | [10 empty] | 種 |  | 個
| 式 型（ ） | [10 empty] | 種 |  | 個
| 式 型（ ） | [10 empty] | 種 |  | 個
| 式 型（ ） | [10 empty] | 種 |  | 個
| 式 型（ ） | [10 empty] | 種 |  | 個
| 式 型（ ） | [10 empty] | 種 |  | 個
| 式 型（ ） | [10 empty] | 種 |  | 個
| 式 型（ ） | [10 empty] | 種 |  | 個
| 式 型（ ） | [10 empty] | 種 |  | 個
| 式 型（ ） | [10 empty] | 種 |  | 個
音響装置 | 種 別 |  | 種 類 |  |  | 電 圧 |  |  |  | 電 流 |  |  | 個 数
| 主音響装置（内蔵されているものを除く。） |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ |  |  |  | ｍＡ |  |  | 個
| 副音響装置（内蔵されているものを除く。） |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ |  |  |  | ｍＡ |  |  | 個
| 地区音響装置 |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ |  |  |  | ｍＡ |  |  | 個
[6 empty] | ＤＣ Ｖ |  |  |  | ｍＡ |  |  | 個
[6 empty] | ＤＣ Ｖ |  |  |  | ｍＡ |  |  | 個
| 放送設備との連動 |  | 有 ・ 無
| 鳴動方式 |  | 一斉鳴動 ・ 区分鳴動
自動火災報知設備 ②
結果
外 観 試 験 | 警戒区域 |  | 警戒区域の設定 |  | ―――――
| 受信機 |  | 設 置場所等 | 設置場所
|  |  |  | 周囲の状況・操作性 | ―――――
|  |  |  | 設置状況 | ―――――
|  |  | 構造・性能 |  | ―――――
|  |  | 操作部 |  | 床面からの高さ ｍ
|  |  | 予備品等 |  | ―――――
| 中継器 |  | 設置場所等
|  |  | 構造・性能 |  | ―――――
|  |  | 予備品等 |  | ―――――
| 電源 （電池を除く。） |  | 常用電源 |  | ＡＣ Ｖ
|  |  | 非常電源の種別 |  | 非常電源専用受電設備 ・ 蓄電池設備
| 感 知 器 | 警 戒 状 況 ・ 設 置 状 況 ・ 構 造 ・ 性 能 | 差動式スポット型 |  | ―――――
|  |  | 定温式スポット型 |  | ―――――
|  |  | 補償式スポット型 |  | ―――――
|  |  | 熱複合式スポット型 |  | ―――――
|  |  | 熱アナログ式スポット型 |  | ―――――
|  |  | 定温式感知線型 |  | ―――――
|  |  | 差動式分布型（空気管式） |  | ―――――
|  |  | 差動式分布型（熱電対式） |  | ―――――
|  |  | 差動式分布型（熱半導体式） |  | ―――――
|  |  | 煙感知器（光電式分離型及びアナログ式を除く。） |  | ―――――
|  |  | イオン化アナログ式スポット型 |  | ―――――
|  |  | 光電アナログ式スポット型 |  | ―――――
|  |  | 熱煙複合式スポット型 |  | ―――――
|  |  | 光電式分離型 |  | ―――――
|  |  | 光電アナログ式分離型 |  | ―――――
|  |  | 炎感知器 |  | 道路の用に供される部分以外
| 発信機 |  | 設置場所等 |  | ―――――
|  |  | 構造・性能 |  | ―――――
| 表示灯 |  | 設置場所等 |  | ―――――
|  |  | 構造 |  | ―――――
| 地区音響装置 |  | 設置場所等 |  | ―――――
|  |  | 構造 |  | ―――――
自動火災報知設備 ③
結果
| 配 線 | 共通線試験 |  | ―――――
|  | 送り配線 試験 | 試験回線―１ | ―――――
|  |  | 試験回線―２ | ―――――
|  |  | 試験回線―３ | ―――――
| 無線設備 |  | 通信試験 | ―――――
| 受 信 機 | 火災表示 試験 | 火災表示状況 | ―――――
|  |  | 保持機能 | ―――――
|  |  | ２信号式の機能 | ―――――
|  |  | 蓄積式の機能 | ―――――
|  | 注意表示試験 | 注意表示状況 | ―――――
|  | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 | ―――――
|  | 回路導通試験 |  | ―――――
|  | 同時 作動試験 | 常用電源使用時 | ―――――
|  |  | 予備電源使用時 | ―――――
|  | 感知器 作動試験 | 自動試験機能を有するもの | ―――――
|  |  | 遠隔試験機能を有するもの | ―――――
|  | 予備電源 試験 | 電源自動切替機能 | ―――――
|  |  | 電 圧 | Ｖ
|  | 非常電源試験 | 電源自動切替機能 | ―――――
|  | 付属装置試験 |  | ―――――
|  | 相互 作動試験 | 相互通話状況 | ―――――
|  |  | 地区音響装置鳴動状況 | ―――――
| 中 継 器 | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 | ―――――
|  | 回路導通試験 |  | ―――――
|  | 予備電源試験 （予備電源を有するもの） | 電源自動切替機能 | ―――――
|  |  | 電 圧 | Ｖ
| 感知器 |  | 作 動 試 験 | （その２）及び（その３）による
作動継続試験
流 通 試 験
接点水高試験
回路合成抵抗試験
| 発信機 |  | 作 動 試 験 | ―――――
| 地区音響装置 |  | 鳴動方式試験 | ―――――
|  |  | 作 動 試 験 | （その２）及び（その３）による
備考
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３ 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
４ 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。
５ 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。
６ 総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。
自動火災報知設備 （その２）
警 戒 区 域 |  | 感知器（多信号又はアナログ式以外のもの） | [8 empty] | 地区音響装置 | 結果
受信機の表示番号 | 名称 | 差動式 |  | 補償式スポット型 | 定温式 |  | 煙感知器 |  |  | 炎感知器
|  | 分布型 | スポット型 |  | スポット型 | 感知線型 | イオン化式スポット型 | 光電式
[8 empty] | スポット型 | 分離型
合 計 | [11 empty] | ――
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。
自動火災報知設備 （その３）
警 戒 区 域 |  | 多 信 号 感 知 器 |  |  |  | アナログ式感知器 |  |  |  | 地区音響装置 | 結果
受信機の表示番号 | 名称 | 熱複合式スポット型 | 煙複合式スポット型 | 熱煙複合式スポット型 | その他の多信号感知器 | 熱アナログ式スポット型 | 煙 感 知 器
[7 empty] | イオン化アナログ式スポット型 | 光電アナログ式
[8 empty] | スポット型 | 分離型
合 計 | [10 empty] | ――
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。
３ アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。

## 試験結果(様式34)
別記様式第34 ①
住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備試験結果報告書
試験実施日 年 月 日
試験実施者
住 所
氏 名
用途 |  | （ ）項
延べ面積 |  | ｍ2 | [6 empty] | 階数 |  |  |  |  | 地上 階 地階 階
住戸数 |  | 全住戸数 戸
住戸用受信機 |  |  |  | 非蓄積式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他（ ）
|  |  |  | 定格電圧 |  |  | ＡＣ Ｖ ・ ＤＣ Ｖ
|  |  |  | 予備電源 |  |  | NiCd・その他（ ） Ｖ ＡＨ
共用部分に設ける設備 |  |  |  |  | 住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備・その他（ ）
中 継 器 | 蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他（ ） 回線 | [10 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 | [6 empty] | 設置台数 台
| 蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他（ ） 回線 | [10 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 | [6 empty] | 設置台数 台
| 蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他（ ） 回線 | [10 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 | [6 empty] | 設置台数 台
| 蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他（ ） 回線 | [10 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 | [6 empty] | 設置台数 台
| 蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他（ ） 回線 | [10 empty] | 予備電源 有 ( V AH)・無 | [6 empty] | 設置台数 台
感知器 | 機種 | [9 empty] | 自 | 遠 |  |  |  | 種別 |  |  | 個数
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
| 式 型（ ） | [14 empty] | 種 |  |  | 個
起動装置 |  |  | 屋内型 |  |  | 個 | [6 empty] | 屋外型 |  |  |  | 個
音声警報装置等 |  |  | 音声警報装置 |  |  | Ｌ級 |  | 個 |  | Ｍ級 |  |  |  |  | 個 |  |  | Ｓ級 | 個
|  |  | ベル（サイレン） |  |  | 電圧 Ｖ |  |  |  | 電流 ｍＡ | [7 empty] | 個数 | 個
|  |  | 戸外表示器 |  |  | ――――――― | [11 empty] | 個数 | 個
|  |  | 放送設備との連動等 |  |  | 有 ・ 無 （音声切替装置 有 ・ 無）
住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備 ②
試 験 項 目 | [5 empty] | 種別・容量等の内容 | 結果
外観試験 | 住戸用自動火災報知設備 | 警戒区域 |  | 警戒区域の設定 |  | ―――――――
|  | ＊住戸用受信機 |  | 設置場所等 | 設置場所
[5 empty] | 周囲の状況・操作性 | ―――――――
[5 empty] | 設置状況 | ―――――――
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―――――――
|  |  |  | 操作部 |  | 床面からの高さ ｍ
|  |  |  | 予備品等 |  | ―――――――
|  | 中継器 |  | 設置場所等
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―――――――
|  |  |  | 予備品等 |  | ―――――――
|  | 電源 |  | 常用電源 |  | ＡＣ Ｖ
|  |  |  | 予備電源 |  | ―――――――
|  | ＊感知器 | 況・構造・性能 警戒状況・設置状 | 差動式スポット型 |  | ―――――――
|  |  |  | 定温式スポット型 |  | ―――――――
|  |  |  | 補償式スポット型 |  | ―――――――
|  |  |  | 光電式スポット型 |  | ―――――――
|  |  |  | イオン化式スポット型 |  | ―――――――
|  |  |  | 炎感知器 |  | ―――――――
|  | ＊音声警報装置 |  | 設置場所等 |  | ―――――――
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―――――――
|  | ＊音響装置 |  | 設置場所等 |  | ―――――――
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―――――――
|  | ＊戸外表示器 |  | 設置場所 |  | ―――――――
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―――――――
| 共同住宅用非常警報設備 | 操作部 |  | 設置場所
|  |  |  | 周囲の状況・操作性 |  | ―――――――
|  |  |  | 設置状況 |  | ―――――――
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―――――――
|  |  |  | 操作部 |  | 床面からの高さ ｍ
|  |  |  | 予備品等 |  | ―――――――
|  | 電源 |  | 常用電源 |  | Ｖ
|  |  |  | 非常電源の種別 |  | 非常電源専用受電設備・蓄電池設備
|  | 起動装置 |  | 設置場所等
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―――――――
|  | 表示灯 |  | 設置場所等 |  | ―――――――
|  |  |  | 構造・性能 |  | ―――――――
|  | 音響装置 |  | 設置場所等 |  | ―――――――
|  |  |  | 構造 |  | ―――――――
住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備 ③
試験項目 | [5 empty] | 種別・容量等の内容 | 結果
機能試験 | 住戸用自動火災報知設備 | 配線 | 送り配線試験 |  | 住戸用受信機 | ―――――――
|  | ＊住戸用受信機 | 火災警報等試験 |  | 火災警報 | ―――――――
[5 empty] | 蓄積式の機能 | ―――――――
|  |  | 感知器作動試験 |  | 自動試験機能を 有するもの | ―――――――
[5 empty] | 遠隔試験機能を 有するもの | ―――――――
|  | 中継器 | 回路導通試験 |  |  | ―――――――
|  |  | 遠隔試験機能 |  |  | ―――――――
|  |  | 予備電源試験 | 電源の自動切替機能 |  | ―――――――
|  |  |  | 電圧 |  | Ｖ
|  | ＊感知器 | 作動試験 |  |  | ―――――――
|  | ＊音声警報装置 ・音響装置 | 作動試験 | 音声警報 |  | ―――――――
|  |  |  | 音響警報 |  | ―――――――
|  | ＊戸外表示器 | 作動試験 |  |  | ―――――――
|  | 関係者等へ の報知装置 | 作動試験 |  |  | ―――――――
| 共同住宅用非常警報設備 | 起動装置 | 起動装置試験 |  |  | ―――――――
|  | 音響装置 | 音響装置試験 | 鳴動方式試験 |  | ―――――――
|  |  |  | 作動試験 |  | ―――――――
|  | 非常電源 | 非常電源試験 | 電源自動切替 |  | ―――――――
|  |  |  | その他（内蔵型以外のもの） |  | ―――――――
備考
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３ 結果の欄には、良否を記入すること。
４ 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
５ 総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。
６ ＊印のあるものは、④に警戒区域又は住戸等ごとに個数及び試験結果を記入すること。
住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備 ④
警戒区域又は住戸等 |  | 住戸用受信機 | 感知器 | [5 empty] | 音声警報装置・音響装置 | 戸外表示器 | 結果 |  | 備考
名称等 |  |  | 差動式スポット型 | 定温式スポット型 | 補償式スポット型 | 光電式スポット型 | イオン化式スポット型 | 炎感知器 |  |  | 外観試験 | 機能試験
合計
備考
備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 共用部分にあっては警戒区域ごとに、住戸等にあっては住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の個数を記入すること。
３ 結果の欄には、警戒区域又は住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の試験結果が全て良の場合は○、一部でも否である場合は×を記入すること。