## Slide 1
インターホン・自動火災報知設備
設置マニュアル
対象機器：Panasonic シンプルP-1シリーズ
対象読者：新入社員（初めて設備工事を行う方）
作成日：2026年6月17日

## Slide 2
目次
1
概要
何のための作業か
2
事前準備・前提条件
必要な資格・工具・部材
3
全体の大まかな流れ
作業フロー
4
具体的な手順
ステップバイステップ（10ステップ）
5
トラブルシューティング
よくある質問・注意点

## Slide 3
1. 概要 ― 何のための作業か
この作業は、建物にインターホン（来客対応用の通話設備）と 自動火災報知設備（火災を自動で検知し、警報を出す装置）を設置するものです。
シンプルP-1シリーズとは
- インターホン機能と自動火災報知機能を一体化した受信機（親機）
- 各階・各部屋に設置する感知器（火災センサー）
- ベル（警報音を鳴らす装置）
- スピーカー（放送用）
- ドアホン子機（玄関に取り付ける通話装置）
などを組み合わせたシステム
この作業を行う理由
- 建物の居住者・利用者の安全を守るため（消防法に基づく義務設置）
- 来客時の通話・解錠を行うため
重要ポイント
- 安全に関わる設備のため、手順を正確に守ってください
- 不明点は必ず上長に確認してください

## Slide 4
2. 事前準備 ― 必要な資格・工具
必要な資格・許可
- 工事担任者資格 または 電気工事士資格
（有資格者の監督のもとで作業してください）
- 消防設備士の資格が必要な場合あり
（管轄の消防署に確認してください）
必要な工具一覧
工具名
用途
プラスドライバー
ねじ止め全般
マイナスドライバー
端子台への配線
ワイヤーストリッパー
電線の被覆をむく
電工ナイフ
ケーブル外装をむく
テスター（回路計）
配線の導通確認
水平器
機器を水平に取り付け
ドリル
壁面への穴あけ
脚立・はしご
高所作業用
必要な部材（施工図面で確認）
- 受信機（親機）
火災受信・インターホン制御を行う本体
- 感知器
煙や熱を検知するセンサー（天井に取り付け）
- 発信機
手動で火災信号を送る押しボタン
- ベル・ブザー
火災時に警報音を鳴らす装置
- スピーカー（SP）
放送用
- ドアホン子機
玄関等に設置する通話装置
- 住戸用受信機
各住戸内の通話・報知装置
- 配線用ケーブル
施工図面で指定された種類・本数
- 取付ねじ・アンカー
壁面固定用

## Slide 5
2. 事前準備 ― 事前確認事項
作業開始前に必ず確認してください
!!
施工図面を必ず入手し、内容を理解してから作業を開始してください
2
設置場所の壁の材質（コンクリート・石膏ボード等）を確認する
3
電源の位置と容量を確認する（AC100V電源が必要）
4
配線ルートに障害物がないか事前に現地を確認する
5
各機器の型番と数量が図面と一致しているか確認する
6
作業に必要な工具が全て揃っているか確認する
7
作業当日の天候を確認する（屋外作業がある場合）

## Slide 6
3. 全体の大まかな流れ
1
施工図面の確認 現地調査
>
2
受信機の設置場所 準備・取付金具固定
>
3
各機器の取付 (感知器・ベル等)
>
4
配線工事 (ケーブル接続)
>
5
受信機本体の 取付・配線接続
>
6
蓄電池 の接続
>
7
電源投入 動作確認テスト
>
8
銘板記入 仕上げ
>
9
消防検査 の立会い
作業の重要ポイント
- ステップ5「受信機への配線接続」が最も重要な工程です
- 各ステップ完了後、次に進む前に必ず確認を行ってください
- 不明点は自己判断せず、必ず上長に確認してください
- 電源に関わる作業は必ず電源OFFの状態で行ってください

## Slide 7
4. 具体的な手順 ― ステップ1・2
ステップ1：施工図面の確認・現地調査
- 施工図面で以下を確認する：
・受信機の設置場所（通常は1階の管理室や玄関付近）
・各階の感知器の数と位置
・ベル・発信機の設置位置
・ドアホン子機の設置位置
・配線ルート
- 現地で壁の材質・スペースを確認する
- 図面と現地が異なる場合は、必ず上長に報告
ステップ2：受信機（親機）の取付準備
- 壁面に取付用の穴をあける
本体外形：横370mm x 縦500mm程度
取付穴間隔：横310mm x 縦450mm
（機種により異なるため図面で確認）
- 壁面にアンカー（壁に固定するための部品）を打ち込む
- 取付板（受信機の裏板）をねじで固定する
- 取付位置は床から約1.5mの高さに
- 水平器で水平を確認してから固定する

## Slide 8
4. 具体的な手順 ― ステップ3・4
ステップ3：配線の引き込み
- 施工図面に従い、受信機設置位置まで
ケーブルを配線する
- ケーブルは受信機の下部または側面の
ノックアウト穴（打ち抜き穴）から引き込む
- ケーブルの被覆むき長さ：約12mm
- 外装むき長さ：約10mm
- ケーブルをまとめて整理し、
余長（予備の長さ）を適切に取る
ステップ4：感知器の取付
感知器＝煙や熱を感知して火災信号を
受信機に送る装置。天井面に取り付けます。
1. 天井に感知器用の台座をねじで固定
2. 台座に配線を接続
・L端子（ライン）：信号線（＋側）
・C端子（コモン）：共通線（−側）
3. 感知器本体を台座にはめ込む
（右に回してロック）
4. 最後の感知器に終端抵抗器（10kΩ）を取付
- 壁から60cm以上離して設置
- エアコン吹出口の近くには設置不可
（誤報の原因になります）

## Slide 9
4. 具体的な手順 ― ステップ5・6
ステップ5：ベル・発信機の取付
【ベル（警報音装置）】
- 指定の位置に取り付ける
- BL端子・BC端子に配線を接続
【発信機（手動の火災報知ボタン）】
- 廊下等の指定位置に取り付ける
- 設置高さ：床から0.8m〜1.5m
【ドアホン子機】
- 玄関等に取り付ける
【住戸用受信機】
- 各部屋のインターホン親機を取り付ける
ステップ6：受信機への配線接続 [最重要]
この工程が最も重要です！
接続手順：
1. 電源スイッチがOFFになっていることを確認
2. 端子台のねじをゆるめる
3. ケーブルの芯線を端子台に差し込む
4. ねじをしっかり締める
5. 軽く引っ張って抜けないことを確認
6. 全配線完了後、結線表を作成
- 端子記号を間違えると機器が動作しません
- 1本ずつ確認しながら接続してください
- 電源線（P1, P2）は最後に接続

## Slide 10
4. 端子記号 一覧表（配線時に参照）
端子記号
意味
接続先
P1, P2
電源端子
AC100V電源
L1, L2, Ln
感知器回線
各階の感知器
C
コモン（共通線）
感知器の共通線
A, T
アドレス・電話
インターホン回線
B, BC
ベル回線
ベル・ブザー
BL
ベルライン
ベル信号線
EA, EL
戸外表示灯
住戸用表示灯
EF, EC
戸外通話
住戸用通話
EB
戸外ブザー
住戸用ブザー
SP1, SP2
スピーカー
スピーカー
Fc, Fb, Fa
防排煙連動
防火戸・排煙装置
D, DC
戸開放回線
自動ドア連動
H, HL
放送回線
放送設備
U, UL
非常電源
非常電源装置
N, NC
地区音響
地区ベル

## Slide 11
4. 具体的な手順 ― ステップ7・8
ステップ7：蓄電池（バッテリー）の接続
蓄電池＝停電時にも設備を動かすための予備電源
1. 受信機内部の蓄電池収納スペースに
蓄電池を設置する
2. プラス（+）とマイナス（-）を正しく接続
・赤い線 → プラス（+）
・黒い線 → マイナス（-）
極性（+と-）を逆に接続すると
機器が故障します。必ず確認！
- 蓄電池はNi-Cd（ニッケルカドミウム）タイプ
- 廃棄時はリサイクルに出してください
ステップ8：電源投入・動作確認テスト
1. 全ての配線が完了していることを再確認
2. 受信機の扉を閉める
3. AC100V電源を投入（ブレーカーON）
4. 受信機の電源スイッチをONにする
【火災報知系の確認】
- 各感知器回線が「正常」と表示されるか
- 加煙試験器で感知器を作動させ「火災」表示確認
- ベルが鳴動するか確認
- 発信機ボタンで受信機が反応するか確認
【インターホン系の確認】
- ドアホン子機の呼出→住戸機が鳴動するか
- 通話ができるか
- 解錠機能の動作確認
- 異常時は電源を切ってから配線確認

## Slide 12
4. 具体的な手順 ― ステップ9・10
ステップ9：銘板の記入・仕上げ
- 受信機前面の銘板に以下を記入：
・設置場所
・設置年月日
・施工業者名
- DIPスイッチ（機器の設定スイッチ）を
施工図面の指示通りに設定（OP1〜OP4）
- 受信機内部を清掃し、扉を閉めて施錠
- 施工完了報告書を作成する
ステップ10：消防検査の立会い
- 管轄の消防署に検査申請を行う
- 消防検査員の立会いのもと、
全ての機器の動作確認を行う
- 検査で指摘された事項があれば
速やかに是正する
- 検査合格後、検査済証を受領する
- 消防検査に合格するまで
建物の使用は開始できません

## Slide 13
5. トラブルシューティング
症状
考えられる原因
対処法
電源が入らない
電源ケーブルの接続不良 ブレーカーがOFF
電源配線を確認 ブレーカーをONにする
「断線」の表示
配線が切れている 端子接続が外れている
該当回線の配線を 1本ずつ確認
感知器が反応しない
台座にしっかり はまっていない/配線ミス
感知器を付け直す L・C端子の配線確認
誤報が出る
感知器周辺の環境 終端抵抗の未接続
設置環境を確認 終端抵抗器(10kΩ)確認
ベルが鳴らない
ベル回線の配線ミス ベル本体の故障
BL・BC端子の接続確認 ベル本体を交換して試す
通話ができない
通話回線の配線ミス
EA・EL・EF・EC 端子の接続確認
充電ランプ不点灯
蓄電池の接続不良 極性間違い
+/-の接続を確認

## Slide 14
5. よくある質問（FAQ）
Q1. 配線のケーブル種類がわかりません。
A1. 施工図面に記載されています。一般的に、感知器回線にはHP（耐熱ペア線）、 インターホン回線にはFCPV（ビニル被覆ペア線）等を使用します。不明な場合は上長に確認。
Q2. 終端抵抗器はどこに付けますか？
A2. 各回線の最後の機器（一番遠い感知器等）に取り付けます。 受信機から見て最も末端の機器です。抵抗値は10kΩです。
Q3. 感知器の種類の使い分けは？
A3. 煙感知器は居室・廊下に、熱感知器はキッチン・浴室付近に使用します。 施工図面の指示に従ってください。
Q4. 配線を間違えた場合は？
A4. まず電源を切ってください。その後、結線表と照らし合わせて正しい端子に接続し直してください。
Q5. 作業中に分からないことが出たら？
A5. 自己判断で作業を進めないでください。必ず上長または先輩社員に相談してください。 安全に関わる設備ですので、確認を怠ると人命に関わります。

## Slide 15
安全上の重要注意事項
1
感電に注意してください。配線作業は必ず電源を切った状態で行ってください
2
濡れた手で作業しないでください
3
本体を分解しないでください。修理はメーカーまたは有資格者が行います
4
必ずアース線（接地線）を接続してください。漏電による感電を防ぎます
5
高所作業時は必ず安全帯を使用してください
6
作業後は必ず消防検査を受けてください

## Slide 16
マニュアルは以上です
不明点は自己判断せず、必ず上長・先輩社員に相談してください
対象機器：Panasonic シンプルP-1シリーズ
施工説明書 8A3 P02 00003 / S0615-20423AB
作成日：2026年6月17日